Сведения «05» с 6 мая  по 12 мая 2024г.

Оперативно-выездная бригада АО «ОЭС» выполнила 42 заявки по устранению неисправностей электроснабжения потребителей города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям.

- Внерегламентные отключения- 9 заявок:

1) 06.05.24г. в 03час. 49мин. из-за схлеста проводов ВЛ-10кВ ф.70-46, произошло отключение ЛЭП-10кВ ф.70-46 . Без электроэнергии остались потребители 38 мкр. ул.Космонавтов 59. Электроснабжение переведено на резервный источник                                в 04час. 26мин.

2) 06.05.24г в 04час. 35мин. из-за неблагоприятных погодных условий произошло отключение ЛЭП-6кВ  ф.28-29 (ЛЭП в управлении ООО «Башнефть Добыча»).         Без электроэнергии остались потребители мкр. Радужный, Южный. Электроснабжение восстановлено в 05час. 54мин.

3) 06.05.24г в 04час. 35мин. из-за неблагоприятных погодных условий произошло отключение ЛЭП-6кВ  ф.28-03 (ЛЭП в управлении ООО «Башнефть Добыча»).          Без электроэнергии остались потребители от ТП-187 мкр.Зелёный. Электроснабжение восстановлено в 05час. 54мин.

4) 06.05.24г в 04час. 40мин. из-за схлеста проводов ВЛ-6кВ ф.11-45,  произошло отключение ЛЭП-6кВ  ф.11-45. Без электроэнергии остались потребители ул.Губкина, С.Кольцо, Луначарского, ул.Северная. Электроснабжение восстановлено в 05час. 15мин.

5) 06.05.24г в 05час. 06мин. из-за схлеста проводов ВЛ-6кВ ф.12-29, произошло отключение ЛЭП-6кВ  ф.12-29. Без электроэнергии остались потребители мкр.Заитово, Первомайская,34 мкр. Электроснабжение восстановлено в 05час. 48мин.

6) 08.05.24г в 12час. 55мин. из-за неблагоприятных погодных условий произошло отключение ЛЭП-6кВ ф.12-16 (ЛЭП в управлении ООО «Башнефть Добыча»). Без электроэнергии остались потребители ул.Радужная  от ТП-077. Электроснабжение восстановлено в 13час. 45мин.

7) 08.05.24г в 13час. 31мин. из-за падения дерева на провода  ВЛ-6кВ ф.37-07 оп.20-21 произошло отключение ЛЭП-6кВ  ф.37-07. Без электроэнергии остались потребители ТП-6669 (Школа «Уязы Тамак»), и ТП-019 питомник МБУ «Благоустройства» Электроснабжение восстановлено в 17час. 42мин.

8) 11.05.24г в 23час. 43мин. из-за выхода из строя КЛ-6кВ ф.125/092, произошло отключение ЛЭП-6кВ ф.04-39, без  электроэнергии  остались потребителей ул.Северная, Геофизиков, район  Гор. рынка. Электроснабжение восстановлено в 00час. 53мин.

9) 11.05.24г в 22час. 32мин.  из-за выхода из строя КЛ-6кВ ф.ЦРП-2/169(2), произошло  отключение ЛЭП-6кВ ф.04-35.  Без электроэнергии остались потребители ТП-116 (Горгаз)  и ТП-169(2) (Котельная 16).  Электроснабжение переведено на резервный источник  в 00час. 15мин.

- Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы проводов на вводе к жилым домам) в жилых секторах индивидуальных строений (посёлках)- 33 случая:

- 06.05.24г. в 03час 23мин. ТП-012А включили 31АВ общ.№2  до 03час. 41мин.

- 06.05.24г. в 06час 28мин. ТП-33 заменили 3 ПН ф.Песчаная   до 07час. 15мин.

- 06.05.24г. в 08час 10мин. ТП-054 заменили ПН ф.А ф.Горького  до 08час. 19мин.

- 06.05.24г. в 08час 31мин. ТП-079 заменили ПН ф.В ф.Кузнечная  до 08час. 40мин.

- 06.05.24г. в 08час 46мин ул.Строительная,73 – неисправность у потребителя до 09час. 00мин.

- 06.05.24г. в 11час. 10мин. ТП-107А включили 6АВ ф.37мкр.,ул.2,3. до 11час 21мин.

- 06.05.24г. в 11час. 15мин ул.Юбилейная,10 – заменили зажим на опоре  до 11час. 50мин.

- 06.05.24г. в 12час 09мин. ТП-02 заменили ПН ф.В ф.Чекмарёва. до 12час 13мин.

- 06.05.24г. в 16час 19мин. ТП-042 включили АВ ф.Шиномонтаж до 16час 40мин.

- 07.05.24г. в 15час 55мин. ТП-082А включили АВ ф.Окнопласт. до 16час 10мин.

- 07.05.24г. в 16час 55мин. ул.С.Кольцо,31 заменили АВ на опоре  до 17час 10мин.

- 07.05.24г. в 21час 02мин. ул.Свердлова,55 включили АВ на опоре  до 21час 12мин.

- 08.05.24г. в 15час 40мин. ул.Комсомольская,61/3 устранили слабый контакт на опоре до 16час. 10мин.

- 08.05.24г. в 19час 39мин. ул.Свердлова, 95 включили АВ на опоре  до 19час 45мин.

- 08.05.24г. в 20час 55мин. ул.Островского,78 включили АВ на опоре  до 21час 40мин.

- 09.05.24г. в 11час 00мин. ул.Отрадная,34 заменили зажим на фасаде  до 11час 14мин.

- 09.05.24г. в 11час 23мин. ул.Южная,60 устранили обрыв фазного провода на фасаде. до 11час 41мин.

- 09.05.24г. в 14час 01мин. ул.пр.Ленина,28 заменили зажим на магазин Красное-Белое.  до 14час 26мин.

- 10.05.24г. в 10час 50мин. ул.Калинина,6 устранили слабый контакт в ЩУ до 11час. 00мин.

- 10.05.24г. в 15час 50мин. ул.Худайбердина,9  неисправность у потребителя до 16час. 15мин.

- 10.05.24г. в 20час 05мин. ул.Первомайская.20А  устранили слабый контакт на опоре до 20час 30мин.

- 11.05.24г. в 10час 10мин. ул.2-ой пр-д Лазо,22 устранили обрыв нулевого провода на фасаде. до 11час 15мин.

- 11.05.24г. в 13час 00мин. ул.Гатиятуллина,48  неисправность у потребителя до 14час 05мин.

- 11.05.24г. в 14час 46мин. ул.Губкина,22  включили АВ на опоре. до 15час 10мин.

- 11.05.24г. в 16час 10мин. ТП-02 заменили ПН ф.В ф.Зеленая.. до 16час 50мин.

- 11.05.24г. в 17час 00мин. ТП-037 заменили ПН ф.В ф.Аптека до 17час 10мин.

- 11.05.24г. в 17час 15мин. ТП-054 заменили ПН ф.А ф.горького до 17час 20мин.

- 11.05.24г. в 19час 30мин. Островского,78 включили АВ на опоре. до 19час 41мин.

- 11.05.24г. в 21час 20мин. ул.Калинина,4  включили АВ на опоре. до 21час 40мин.

- 11.05.24г. в 22час 00мин. ул.Свердлова,50  включили АВ на опоре. до 22час 16мин.

- 12.05.24г. в 08час 00мин. ул.Островского,78  заменили  АВ на опоре. до 08час 15мин.

- 12.05.24г. в 08час 20мин. ул.Матросова,100  устранили провис эл.ввода. до 08час 45мин.

- 12.05.24г. в 10час 40мин. ул.пр-д.Мусы Гареева,3  заменили зажимы на опоре. до 11час 00мин.

- За неделю выполнили 8 заявок по устранению неисправностей в сетях уличного освещения города.

ОДС АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05