Сводка «05» с 11 по 17 июля 2022г.

Оперативно-выездная бригада   АО «ОЭС» выполнила 14 заявок по устранению неисправностей электроснабжения потребителей   города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям.

Вне регламентные отключения - 8 заявок.

1) 12.07.2022 в 22 час. 07мин.  из-за выхода из строя изолятора, на ВЛ-6кВ  СТП-583           (ЛЭП на балансе  ИП Григорьева), аварийно отключился ф.12-23.  Без электроэнергии остались жители п. Заитово ул.Чеверева, ул.Каратова, ул.Репина. Электроснабжение было восстановлено в 23 час. 18мин.

2) 13.07.2022 в 14 час. 56мин. из-за отключения во внешней сети   ВЛ-110кВ 4 Цепь и 3 Цепь, отключились все присоединения ЛЭП-6кВ от  ПС-110 «Московка», ПС-110 «Туркменево», ПС-110 «Городская», ПС-110 «Промышленная», ПС-110 «Заитово», ПС-35кВ КНС-10.  Без электроэнергии остались потребители г. Октябрьский, Юго-Западная часть (35 мкр, 23 мкр, 25мкр, 24 мкр, 21мкр, п.Заитово, п. Первомайский, п. Туркменево, п.Муллино, п. Московка). Электроснабжение ПС-110 «Туркменево», ПС-110 «Городская», ПС-110 «Промышленная», было восстановлено в 16 час. 37мин. Электроснабжение ПС-110 «Заитово», было восстановлено в 17 час. 53мин.

3) 13.07.2022 в 18 час. 23мин.  из-за выхода из строя  двух  КЛ-10кВ ф.Т-2 /ТП-042 и КЛ-10кВ ф.70-11/РП10, аварийно отключился ф.70-11.  Без электроэнергии остались жители 34 мкр. Электроснабжение было восстановлено в 19 час. 09мин.

4)13.07.2022 в 18 час. 25мин.  из-за выхода из строя КЛ-6кВ  НПФ «Пакер» от        ПС-110кВ «Городская», аварийно отключился ф.04-05.  Без электроэнергии остались жители п. Муллино. Электроснабжение было восстановлено в 19 час. 42мин.

5)14.07.2022 в 03 час. 30мин.  из-за выхода из строя КЛ-6кВ ф.144/226(2), аварийно отключился ф.04-06.  Без электроэнергии остались жители ул. Луначарского,                      ул. Островского. Электроснабжение было восстановлено в 04 час. 15мин.

6)15.07.2022 в 07 час. 00мин.  из-за выхода из строя КЛ-6кВ ф.144/029 аварийно отключился ф.04-06.  Без электроэнергии остались жители ул. Луначарского,                  ул. Островского. Электроснабжение было восстановлено в 08 час. 00мин.

7)15.07.2022 в 07 час. 01мин.  из-за выхода из строя КЛ-6кВ ф.063/080 аварийно отключился ф.04-16.  Без электроэнергии остались жители ул.Герцена, ул.З.Космодемьянской, ул. Кузнечная, ул.С.Кудаш. Электроснабжение было восстановлено в 08 час. 16мин.

8)15.07.2022 в 12 час. 37мин.  из-за выхода из строя   ВЛ-10кВ ф.70-54 (ЛЭП в оперативном управлении «Газпромэнерго»), аварийно отключился ф.70-54.  Без электроэнергии остались жители ул.Отрадной и ввод №2 ГБ №2 36мкр. Электроснабжение было восстановлено в 13 час. 11мин.

- Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы проводов на вводе к жилым домам) в жилых секторах индивидуальных

строений (посёлках) – 6 случаев.

ОДС АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05