Сведения «05» с 10 апреля по 16 апреля 2023г.

Оперативно-выездная бригада АО «ОЭС» выполнила 8 заявок по устранению неисправностей электроснабжения потребителей города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям.

Внерегламентные отключения (аварийные)- 4заявки:

1) 13.04.2023г. в 19час. 10мин. при производстве земляных работ (благоустройство двора в 35мкр. дом №2), была повреждена КЛ-0,4кВ ф.083/магазин Апельсин (вв.2), в ТП-083 РУ-0,4кВ  перегорел предохранитель фаза «А», без электроэнергии остались потребители 35мкр ж/д 2,3,5,9,9А.  Электроснабжение было восстановлено                    в 19час. 30мин.

2) 14.04.2023г в 11час. 37мин. из-за усиления ветра произошел схлест  проводов на ВЛ-6кВ ф.711-25, отключился ВМ ф.711-25 (ПС-Якшеево). Без  электроэнергии остались объекты  ГУП «ОКВК»РБ ввод №2. Электроснабжение было восстановлено в 11час. 41мин. (повторное включение  успешное)

3) 14.04.2023г в 13час. 22мин. произошло падения дерева на провода  ВЛ-6кВ             ф.711-25,  отключился ВМ  ф.711-25 (ПС-Якшеево).  Без электроэнергии остались объекты  ГУП «ОКВК»РБ  ввод №2. Электроснабжение было восстановлено в                     13час. 23мин. (повторное включение  успешное).

4) 15.04.2023г в 8час. 25мин. из-за выхода из строя провода   на опоре №7  ВЛ-0,4кВ ф.Совхозная  от ТП-193,  без электроэнергии остались потребители ул.Совхозная. Электроснабжение было восстановлено в 8час. 55мин.

- Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы проводов на вводе к жилым домам) в жилых секторах индивидуальных строений (посёлках) – 3 случая:

1) 11.04.2023г в 10час. 25мин. ж/д Репина 25- устранение слабого контакта прокалывающего зажима на фасаде, до 11час. 35мин.

2) 14.04.2023г в 22час. 10мин. ж/д Орджоникидзе 20- устранение слабого контакта на опоре, до 23час. 25мин.

3) 15.04.2023г в 15час. 15мин. ж/д проезд Космонавтов 20- замена прокалывающего зажима на опоре, до 15час. 40мин.

4) 16.04.2023г в 19час. 00мин. ж/д Автомобилистов 14-  клиент просверлил  свой вводной кабель от фасада до счетчика, до 19час. 35мин.

ОДС АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05