Сведения «05» с 6 по 12 марта 2023г.

Оперативно-выездная бригада АО «ОЭС» выполнила 7 заявок по устранению неисправностей электроснабжения потребителей города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям

Внерегламентные отключения (аварийные)- 3 заявки.

- 10.03.2023 в 18 час.57 мин. из-за падение антенны оборвался эл.ввод  ж/д 6 по ул. Кольцо Салавата Батыра, без электроэнергии остались жители ул. Салавата Батыра. Электроснабжение восстановлено в 20 час.00 мин.

- 10.03.2023 в 20 час.19 мин. из-за выхода из строя электрооборудования на

ТП-103 РУ-0,4кВ произошло аварийное отключение ф.11-49, без электроэнергии остались жители 24мкр. Электроснабжение ф.11-49 было восстановлено в 20 час.51 мин., электроснабжение ТП-103 восстановлено 11.03.2023 в 06 час.43 мин.

3    12.03.2023 в 23час 49мин с ОЗЗ отключился ф.70-17. Без электроэнергии   остались потребители посёлка Спутник по ул. Машинстроителей, Белоглазова, Шаймуратова, Афридонова. ТП-240, 163, 165 запитали в 01час 45мин; ТП- 209, 535, 518, 611 в 02час 09мин.

- Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы проводов на вводе к жилым домам) в жилых секторах индивидуальных строений (посёлках) – 4 случая:

- 06.03.2023 в 14час.15 мин. до14 час.35 мин., ул. Трипольского 1А - устранили слабый контакт.

- 09.03.2023 в 15час.20 мин. до 15 час.30 мин ул. Трипольского 80 - устранили слабый контакт.

- 10.03.2023 в 15час.10 мин. до 16 час.05 мин ул. Цветочная 28 - устранили обрыв провода.

- 10.03.2023 в 23час.30 мин. до 00час.10 мин ул. Клубная 23 - устранили слабый контакт на опоре.

ОДС АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05