Сведения «05» с 28 февраля по 8 марта 2022г.

Оперативно-выездная бригада   АО «ОЭС» выполнила 6 заявок по устранению неисправностей электроснабжения потребителей   города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям.

Вне регламентные отключения - 3 заявки.

1) 05.03.2022 в 14час. 29мин.  из-за однофазного замыкания на землю (ОЗЗ) на ВЛ-6кВ ф.1-08 (ЛЭП-6кВ в управлении "Башнефть Добыча"), отключился ф.1-08. Без электроэнергии остались потребители от ТП-176 (ул. Кооперативная, Рабочая). Электроснабжение переведено, на резервный источник питания в 15час. 45мин.

2) 05.03.2022 в 17час. 30мин. Из-за выхода из строя КЛ-6кВ Т-2, аварийно отключился Т-2 на ТП-067.  Без электроэнергии остались часть потребителей ул.Суворова, Ломоносова, Гоголя. Электроснабжение было переведено на резервный источник питания в 18час. 00мин.

3) 05.03.2022 в 19час. 30мин. аварийно отключилась 1с.ш. 6 кВ на ПС-1 «Нарышево». Без электроэнергии остались потребители от ТП-254, 52, 184, 02, 224, 217 (ул. Кооперативная, Красноармейская, Зеленая, Нигмати, Лесная). Электроснабжение было восстановлено в 20час. 01мин.

- Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы проводов на вводе к жилым домам) в жилых секторах индивидуальных

строений (посёлках) – 3 случая.

ОДС  АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05