Сведения «05» с 15 по 21 января 2024г.

Оперативно-выездная бригада АО «ОЭС» выполнила 20 заявок по устранению неисправностей электроснабжения потребителей города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям.

- Внерегламентные отключения 1 заявка:

1) 17.01.24г. в 08час 02мин из-за усиления ветра отключилась ЛЭП-10кВ ф.70-54 (в управлении Газпром энерго). Без электроэнергии остались потребители ул.Отрадная, Совхозная. Электроснабжение было восстановлено в 08час. 31мин.

- Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы проводов на вводе к жилым домам) в жилых секторах индивидуальных строений (посёлках)- 12 случаев:

- 16.01.24г. в 16час 40мин ул.Кооперативная 162- устранили слабый контакт нуля на опоре, до 16час. 52мин.

- 16.01.24г. в 17час 10мин 37мкр, ул.1, дом 9- устранили слабый контакт электроввода на опоре, до 17час. 25мин.

- 17.01.24г. в 03час 20мин перевключили РЛНД 052/ф.12-34, до 03час. 35мин

- 17.01.24г. в 14час 20мин ТП-02 ф.Чекмарёва- заменили предохранитель фаза «В», до 14час. 40мин.

- 17.01.24г. в 14час 45мин ул.Уфимская 31- заменили АВ25А на опоре, до 15час. 15мин

- 17.01.24г. в 16час 00мин ул.Садовое кольцо 112- устранили слабый контакт электроввода на фасаде, до 17час. 00мин

- 17.01.24г. в 19час 33мин ТП-054 ВЛ-0,4 кВ ф.Горького- устранили обрыв провода на опоре №6, до 20час. 00мин

- 18.01.24г. в 11час 30мин ул.Майская 15- замена прокалывающего зажима на фасаде, до 17час. 00мин

- 18.01.24г. в 12час 10мин ул.Заитовская 39- заменили АВ25А на опоре, до 12час. 40мин

- 19.01.24г. в 14час 41мин ул.Майская 14/1- неисправность у потребителя, до 16час. 03мин

- 19.01.24г. в 19час 03мин ТП-067 ф.Гоголя- заменили предохранитель фаза «С», до 19час. 07мин.

- 20.01.24г. в 08час 15мин ул.Клубная 103- устранили слабый контакт электроввода на фасаде, до 09час. 00мин

- Выполнили 7 заявок по устранению неисправностей в сетях уличного освещения города.

ОДС АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05