Сведения «05» с 22 по 28 июня 2026г.
       Оперативно-выездная бригада АО «ОЭС» выполнила 6 заявок по устранению неисправностей электроснабжения потребителей города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям. 
- Внерегламентные отключения - 1 заявка:
1) 25.06.26г. в 19час 32мин. при производстве земляных работ была повреждена КЛ-6кВ ф.125/ф.04-39. Без эл.энергии остались потребители ул. Свердлова, Островского, Геофизиков, пром зона по ул.Северная. Эл. снабжение переведено на резервный источник питания в 20час.00мин.
 - Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы проводов на вводе к жилым домам) в жилых секторах индивидуальных строений (посёлках)- 5 случаев:
1) 22.06.26г. в 10час 46мин ул. Чапаева, 24 – устранение слабого контакт на фасаде, до 11час 20мин.
2) 22.06.26г. в 22час 03мин устранение обрыва провода на ВЛ-0,4кВ ф.Аптека, Сад кольцо, в пролете оп.6- оп.7 от ТП-037, до 22час 41мин.
3) 24.06.26г. в 15час 50мин ул. Нефтяников, 39А – неисправность у потребителя, до 16час 24мин.
4) 24.06.26г. в 19час 07мин ул. Шолохова, 3- устранили слабый контакт на опоре, до 19час 36мин.
5) 27.06.26г. в 12час 34мин ул. Машиностроителей, 20 – неисправность у потребителя, до 13час 57мин.
    - Выполнили 4 заявки в сетях уличного освещения города                                   
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