Сведения «05» с 4 по 10 августа 2025г.
       Оперативно-выездная бригада АО «ОЭС» выполнила 7 заявок по устранению неисправностей электроснабжения потребителей города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям. 
-Внерегламентных отключений 2 заявки:
1) 05.08.2025г. в 11час. 34мин. аварийное отключение ЛЭП-6кВ ф.11-40 из-за выхода из строя КЛ-6кВ ф.РП-3/РЛК ф.11-40. Без электроэнергии остались потребители пром зоны по ул. Космонавтов, пос. Первомайский. Электроснабжение было переведено на резервный источник в 11час. 57мин. 
2) 10.08.2025г. в 15час. 49мин. аварийное отключение ЛЭП-6кВ ф.04-34 из-за выхода из строя концевой муфты КЛ-6кВ ф.257/ф.04-34. Без электроэнергии остались потребители пром зоны по ул. Северной, ул. Кувыкина. Электроснабжение было переведено на резервный источник в 17час. 08мин. 
      - Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы проводов на вводе к жилым домам) в жилых секторах индивидуальных строений (посёлках)- 5 случаев:
1) 05.08.25г. в 15час 20мин ул. Свердлова, д.47 – заменили вышедший из строя АВ вводной, до 15час. 35мин.
2) 05.08.25г. в 17час 47мин СНТ Ягодка, уч.31- устранение слабого контакта прокалывающего зажима на опоре, до 18час 10мин.
3) 08.08.25г. в 21час 55мин ул. Северная, д.16 – замена вышедшего из строя АВ вводного, до 22час. 20мин.
4) 09.08.25г. в 12час 15мин.ул. Серебряковой, д.5 – устранение слабого контакта в ЩУ на опоре, до 12час. 53мин.
5) 10.08.25г. в 11час 05мин ул. Машиностроителей, д.14- устранение слабого контакта провода на опоре, до 11час 37мин.
      - Выполнили 7 заявок в сетях уличного освещения города.   

 ОДС АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05
