Сведения «05» с 7 по 13 сентября 2026г
       Оперативно-выездная бригада АО «ОЭС» выполнила 9 заявок по устранению неисправностей электроснабжения потребителей города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям. 
- Внерегламентные отключения - 4 заявки:
1) 7.09.26г. в 10час 14мин. при производстве земляных работ бригадой «ОТЭ» была повреждена ЛЭП-6кВ ф.ТП-053/ТП-029, аварийно отключился ф.04-06. Без эл. энергии частично остались потребители ул. Луначарского, ул. Сад. Кольцо, ул. Куйбышева, ул. Губкина, ул. Свердлова. Электроснабжение переведено на резервный источник питания в 10час.54мин.

2) 8.09.26г. в 10час 43мин. из-за наезда на опору №3 отпайка на ТП Сабоготян ЛЭП-10кВ ф.12-21 (ЛЭП-10кВ на балансе потребителя) произошло аварийное отключение ЛЭП-10кВ ф.12-21. Без электроэнергии остались жители мкр. Заитова, промзона по ул. Космонавтов. Электроснабжение было восстановлено в 11час 32мин

3) 8.09.26г. в 18час 48мин. из-за выхода из строя концевой муфты КЛ-10кВ ф. Т-2 на ТП-106, а также повреждения шлейфа на 1РЛНД ф.70-41 и выхода из строя РВО на РЛН ф.70-41/РП-12 аварийно отключился ф.70-41. Без эл. энергий остались частично жители по ул. Карьерной. Электроснабжение было переведено на резервный источник питания в 19час 28мин
4) 13.09.26г. в 18час 39мин. аварийно отключился ф.711-25. Без эл. энергии остались объекты ОКВК. Электроснабжение переведено на резервный источник питания персоналом ОКВК
 - Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы проводов на вводе к жилым домам) в жилых секторах индивидуальных строений (посёлках) - 5 случаев:
1) 09.09.26г. в 11час 37мин ул. Назарова, 7 - неисправность у потребителя, до 11час 47мин.
2) 09.09.26г. в 15час 50мин ул. Худякова, 1 - устранение слабого контакта на опоре, до 16час 09мин.
3) 11.09.26г. в 15час 44мин ул. Ик, 19 - устранение слабого контакта на фассаде, до 16час 15мин.
4) 12.09.26г. в 08час 15мин ул. Мира, 15 - неисправность у потребителя, до 08час 50мин.
5) 12.09.26г. в 20час 57мин ул. кольцо Пугачева, 9/1 - устранение слабого контакта на опоре, до 21час 31мин.
    - Выполнили 4 заявки в сетях уличного освещения города
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