Сведения «05» с 29 декабря 2025г. по 11 января 2026г.
       Оперативно-выездная бригада АО «ОЭС» выполнила 10 заявок по устранению неисправностей электроснабжения потребителей города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям. 
-Внерегламентные отключения- 2 заявки:

1) 07.01.2026г. в 04час. 50мин. Аварийное отключение ф.04-28 из-за выхода из строя КЛ-6кВ 05/04-28. Без электроснабжения остались потребители ул. Герцена, Пугачева, Нефтяников, Чапаева. Электроснабжение было переведено на резервный источник питания в 06час. 52мин.
2) 07.01.2026г. в 04час. 50мин. Аварийное отключение ф.04-39 из-за выхода из строя КЛ-6кВ 092/045. без электроэнергии остались потребители ул. Северная, Геофизиков, район Гор. Рынка. Электроснабжение было переведено на резервный источник питания в 09час. 08мин.

      - Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы проводов на вводе к жилым домам) в жилых секторах индивидуальных строений (посёлках)- 8 случаев:
1) 31.12.25г. в 19час 50мин ВЛИ-0.4кВ ф.ул.11,12,14(Баяна Зарипова) от ТП-232, заменили сгоревший ПН 100А фаза В на мачтовом рубильнике на опоре №1, до 20час. 01мин.
2) 31.12.25г. в 20час 13мин Анпилогова 24- устранили слабый контакт на вводном АВ, до 20час 25мин.
3) 03.01.26г. в 12час 55мин ул.М.Карима, 58, Заменили АВ 25А в ЩУ на оп.14, до 13час 26мин.
4) 04.01.2024г. в 15час. 25мин. отключение ЛЭП-6кВ ф.28-29 (линия на балансе СЦЭЭ «Башнефть-Добыча»), без электроэнергии остались потребители микрорайоны Радужный, Южный. Электроснабжение было восстановлено в 16час. 38мин.
5) 04.01.26г. в 15час 12мин Мира 1, устранили слабый контакт на фасаде. до 15 час 25 мин.
6) 06.01.26г. в 15час 53мин Островского 74, заменили прокалывающий зажим на фасаде отпайка на парикмахерскую. до 17 час 02 мин.
7) 06.01.26г. в 17час 03мин Космонавтов 8, устранили плохой контакт на фасаде. до 17 час 52 мин.
8) 07.01.26г. в 21час 44мин ВЛ-0,4кВ ф. Котельная, Ломоносова от ТП-067, Устранение схлеста проводов пролет оп.19 - оп.49. до 21 час 58 мин.
      - Выполнили 14 заявок в сетях уличного освещения города.   
 ОДС АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05
